## Slide 1
工业网络与 PLC 通信
技术培训
从交换机原理到 Modbus 通信 · 现场真实界面图解
面向工业现场运维工程师 / 自动化工程师
Hirschmann · KYLAND · HOLLiAS
讲者：谭跃

## Slide 2
01
工业网络与设备基础
什么是网络通信中的设备？
它们有什么作用？

## Slide 3
什么是 VLAN？
Virtual LAN —— 把一台物理交换机切成多台逻辑交换机
01 工业网络与设备基础
图：VLAN 信息 —— 默认 VLAN 1，所有端口均为 Untag
没有 VLAN 会怎样
所有端口默认同属一个广播域，广播帧会转发到每一个端口。终端越多广播越频繁，一个故障网卡就可能拖垮整个网段。
VLAN 是什么
VLAN（Virtual LAN，虚拟局域网）把一台物理交换机划分成多个相互隔离的逻辑交换机，每个 VLAN 都是一个独立的广播域。
有什么作用
① 缩小广播域与故障范围；② 安全分区，控制网、监控网、办公网互不可见；③ 组网灵活，跨机柜的同业务设备也能归到同一组。
如何起作用
依靠 802.1Q 标签：Access 口接终端收发不带标签的帧，Trunk 口承载多个 VLAN 做互联，PVID 决定未打标帧归到哪个 VLAN。
不同 VLAN 之间通信必须走三层（路由），二层上它们互相隔离
4

## Slide 4
工业交换机
VLAN 划分，网段隔离，ACL 访问控制
01 工业网络与设备基础
图：赫斯曼 VLAN 端口划分 —— 1/4、1/5 属 VLAN 300，1/6、1/7 属 VLAN 370
VLAN 划分能力
以赫斯曼交换机为例，图中将对应的端口划分到需要的 vlan，也就实现了不同的端口对应不同网段。
可靠性与冗余
支持环网冗余协议，链路中断时倒换时间通常在几十毫秒级，保证控制业务不中断。
状态可视化
图中这类设备会持续上报温度、电源、信号触点与告警计数，商用交换机一般不具备这些工业运维关心的状态量。
5

## Slide 5
赫斯曼交换机 VLAN 划分教程
以下为赫斯曼交换机的 VLAN 划分现场操作步骤
▶ 以下为实操讲解
请配合下一页的截图逐步操作

## Slide 6
东土交换机简介
场站内部数据汇聚与交换的主力机型
01 工业网络与设备基础
跨场站用赫斯曼
赫斯曼交换机主要使用于场站到阀室以及阀室之间，负责长距离、光纤环网与冗余切换。
场站内用东土
场站内的网络转发、数据通信使用东土交换机，覆盖机柜内接入与短距汇聚。
选型原则
按『使用边界 + 距离 + 业务等级』组合选型，不要在所有位置都用同一型号。
8

## Slide 7
东土交换机
验收第一步不是通电，而是核对型号、序列号与版本
01 工业网络与设备基础
图：设备基本信息 —— 型号 SICOM2024M-2S24T-SC40-L3-L3 与序列号
型号拆解
以 SICOM2024M-2S24T-SC40-L3-L3 为例：24 个百兆电口加 2 个光口槽位，SC40 表示光模块传输距离约 40km，L3 表示支持三层路由功能。
序列号与 MAC
是设备的身份证。资产台账、质保报修、授权许可、网管平台纳管都依赖它们，验收时必须记录归档。
BootRom 与软件版本
BootRom 类似 PC 的 BIOS，负责引导，一般不轻易升级；软件版本决定功能集与已知漏洞，是升级的主要对象。
BootRom 升级失败会导致设备变砖，非必要不动
9

## Slide 8
端口状态监测
数据看不到了？先看端口状态与流量
02 端口、链路与数据转发
图：端口状态信息 —— 管理状态、连接状态、速率与双工模式
图：端口流量统计 —— 收发字节、包数、CRC 错误与超短帧
场景
场站中有时出现设备的数据无法监测，或者调控中心监测不到，肉眼无法直接判断连接状态。
看哪两项
登录东土交换机管理页面，查看端口连接状态（管理 / 链路 up/down）与端口流量统计。
成环特征
东土交换机用于数据汇聚与交换，属于二层。如果出现接错网线或其他原因导致成环，会导致泛洪、广播风暴，表现为设备正常但没数据。此时可通过 Console 口连接交换机，查看端口流量是否异常，判断是否存在成环情况。
判断要点
多个口的包速率同时飙高且数值接近 → 泛洪特征（都在转发同一批帧）；CRC 错误和小于 64Bytes 两列同步增长 → 强烈提示环路或物理层问题。
10

## Slide 9
从统计计数判断链路是否健康
不要只看通不通，要看计数是怎么涨的
02 端口、链路与数据转发
图：端口流量统计 —— 收发字节、包数、CRC 错误与超短帧
收发字节与包数
判断链路上是否真有业务流量。若只有广播包持续增长而没有有效单播，往往是环路或配置问题。
CRC 错误帧
帧校验失败，指向物理层：线缆受损、光模块老化、接头污染、超距、强电干扰。这是最有诊断价值的指标。
超短帧（小于 64 字节）
正常以太网帧最小 64 字节，小于它的多为冲突碎片，常见于双工不匹配或物理层异常。
看增量，不看绝对值
计数通常只增不清零。正确做法是记录基线，隔一段时间再对比增量，判断是否在持续劣化。
重启会清空计数，排查前先截图留证
11

## Slide 10
为什么成环会导致数据出不去
环路本身不致命，组播/广播泛洪才是元凶
02 端口、链路与数据转发
图：端口配置 —— 别名、状态、协商、速率与双工
简单解释
回路成环时并不会立即出现广播风暴：通信中的设备是存在于 MAC 表的。一旦 MAC 表老化或 ARP 缓存到期重新广播，就会在环路中不断循环导致广播风暴、MAC 表失效，无法正常通信，数据也就无法交互。
环路上线缆错接是运行中最常见的诱因之一
12

## Slide 11
端口配置
管理好每个端口，是网络可维护的前提
02 端口、链路与数据转发
图：端口配置 —— 别名、状态、协商、速率与双工
基本属性
别名、管理状态、协商模式、速率、双工、流控。修改前先记录当前值，错了能立刻回滚。
命名建议
采用『对端设备 - 用途 - 冗余侧』格式，例如 PLC-NOC-A2 / PLC-NOC-B2，便于一眼看清链路归属。
修改窗口
避开业务高峰期，先改一台观察，再批量推广。
端口别名写明白，比事后补画拓扑图可靠得多
13

## Slide 12
IP 地址：为什么工控现场必须静态
动态分配带来便利，也带来不确定性
01 工业网络与设备基础
图：IP 地址配置 —— MAC 地址、IP、子网掩码与网关
图：配置菜单位置 —— 在管理界面中找到 IP 配置项的入口
DHCP 的问题
依赖服务器在线、依赖广播报文。服务器故障时新设备无法入网，租期到期还可能换地址，导致上位机组态失联。
静态配置三要素
IP 地址、子网掩码、默认网关。掩码决定同网段范围，网关是跨网段通信的唯一出口，填错就会出现能通同网段却出不去的怪象。
入口与复核
上图为参数填写区，下图展示了菜单路径。改完逐项复核，并确认新地址不与已有设备冲突、已在监控平台登记。
改管理 IP 前，先确认维护通道不会因此中断
14

## Slide 13
SNMP 配置：调控中心智能感知
让设备主动把状态报上来，而不是等人去巡检
04 安全加固与网络监控
图：SNMP 配置 —— 团体名、Trap 端口与 Trap 服务器地址
团体名就是口令
只读与读写团体名用于鉴权。public 与 private 是出厂默认值，必须修改，否则等于把配置权限公开。
Trap 与查询端口
查询用 161，Trap（设备主动上报）用 162。Trap 服务器地址必须指向真实在运行的网管主机。
版本选择
v1/v2c 的团体名在报文中明文传输，建议升级到 SNMPv3，支持加密与真正的用户认证。
团体名不改，等同于给全网发了一把钥匙
15

## Slide 14
东土 ACL 现状
有 ACL 但目前未启用 —— 物理分段已满足当前需求
04 安全加固与网络监控
图：ACL 配置 —— 端口访问控制模式（默认为不控制）
当前状态
东土交换机自带 ACL 访问控制，但我们目前没有使用。主要原因是当前使用场景中已通过物理方式做了网段划分，且该交换机仅用于场站内部数据通信，设备都可信。
为什么不立刻启用
现场设备多、变更频繁；启用 ACL 一旦写错规则，可能直接阻断正常通信，且目前没有回滚预案。
什么时候要补上
当出现私接设备、违规接入或安全事件需要阻断时，应优先在核心与汇聚口开启 ACL 并先观察一段时间。
默认不控制 = 任何设备插上就能通信
16

## Slide 15
整网通信链路
从阀室到场站，再到调控中心
02 端口、链路与数据转发
阀室数据进入赫斯曼交换机，例如有192.20.1.1/192.20.2.1两个网段，阀室内数据通过自控交换机进入赫斯曼交换机后，由赫斯曼交换机光电转换，从赫斯曼交换机上的光纤跳线进入ODF架，ODF架内部光纤连接伴行光缆，伴行光缆进入下一个/上一个阀室的ODF架，从ODF架到赫斯曼交换机，经过赫斯曼交换机上的光纤进入伴行光缆，最终到达场站，场站内部的赫斯曼交换机接入东土交换机或者光通信设备交换机，站内网络连通，都可获得数据，两台交换机物理隔离，进入路由器，路由器根据配置的路由表以及数据的IP目的地址，进入对应的入南昌中心（中间还经过了防火墙）
17

## Slide 16
交换机怎么知道该往哪转发
二层转发的全部秘密：学习、查表、泛洪
02 端口、链路与数据转发
图：端口状态信息 —— 管理状态、连接状态、速率与双工模式
学习（Learning）
收到帧后把「源 MAC + 入端口」记进 MAC 地址表（FDB）。图中每个端口的状态，是这张表发挥作用的基础。
查表转发
用目的 MAC 查表，命中就只往对应端口发。这正是交换机区别于集线器的核心能力，也是带宽利用率的来源。
查不到就泛洪
目的 MAC 不在表里时，会向同 VLAN 的所有端口泛洪。广播风暴与 MAC 表被刷爆都源于这个机制。
表项会老化
MAC 表项有老化时间。设备换口后需等待老化或手工清空，否则会出现按老表转发的诡异丢包。
18

## Slide 17
端口命名：把物理接线变成可维护资产
一份端口描述，就是一张最小可用的拓扑图
02 端口、链路与数据转发
图：端口配置 —— 别名、状态、协商、速率与双工
命名规范
采用「对端设备-用途-冗余侧」格式，例如 PLC-NOC-A2 与 PLC-NOC-B2 分别表示双网冗余的 A 网与 B 网。
从端口表读出结构
图中可见 PLC、SIS 安全仪表系统、站控机、路由器、运营商专线、工控安全监测设备，业务边界一目了然。
先命名，后接线
接入前先把描述写好再插线，避免先接上以后再补 —— 现实情况是这个以后永远不会到来。
交接与抢修价值
人员变动时，完整的端口描述能让接手的人在几分钟内摸清现场，而不是逐根拔线确认。
19

## Slide 18
广播域：为什么必须隔离
不隔离的代价，是整个网段一起瘫痪
03 VLAN 与广播域隔离
图：VLAN 信息 —— 默认 VLAN 1，所有端口均为 Untag
广播会传遍全网
二层广播帧会被转发到同一广播域的所有端口。终端越多、广播越频繁，带宽与终端 CPU 被消耗得越厉害。
广播风暴的成因
网络环路、故障网卡、病毒或误配置都可能引发风暴，表现为全网卡顿甚至完全不可用。
VLAN 的本质
把一个物理交换机划分成多个相互隔离的逻辑交换机，每个 VLAN 都是一个独立的广播域。
隔离也是安全手段
控制网、监控网、办公网划分到不同 VLAN 后互不可见，这是从网络层面落实分区分域的基础。
21

## Slide 19
VLAN 标签与端口类型
Access 口与 Trunk 口的区别，一张图讲清楚
03 VLAN 与广播域隔离
图：VLAN 信息 —— 默认 VLAN 1，所有端口均为 Untag
默认 VLAN 1 的隐患
出厂状态是所有端口都在 VLAN 1（图中 default，全部 Untag）。这意味着所有终端同处一个广播域，应尽早整改。
Untag（Access 口）
端口只属于一个 VLAN，收发的帧不带标签。PLC、站控机、仪表等终端都接在这类端口上。
Tag（Trunk 口）
端口承载多个 VLAN，帧带 802.1Q 标签，用于交换机之间或交换机与上联设备的互联。
PVID
端口收到不带标签的帧时，给它打上哪个 VLAN 的标签。PVID 与允许 VLAN 列表不一致是常见的配置错误来源。
22

## Slide 20
DI信号故障排查
一句话，自有设备通信故障排查
03 VLAN 与广播域隔离
自有设备
仪表、阀门，通过接线进入IO模块，直接进入PLC，这些属于自有设备
DI、AI、AO故障
AI、DI、AO信号虽然类型不一致，但是接线总体经过设备可以理解，以现场划分，设备从现场的信号接线进入机柜间，进入接线端子、浪涌保护器、开关端子，最终进入IO模块，当然实际接线他们并不一致，这涉及到有源无源以及供电的问题
22
DO故障
DO信号是针对现场的控制信号，他在机柜间和现场是两个回路，24V+到开关端子，到继电器的供电端子，再回到IO模块然后进入24V-，现场则从现场到继电器对应的常开或常闭触点

## Slide 21
02
数据链路及故障排查
现场到上位机，阀室到场站，场站到中心，数据链上的故障，从链上排查

## Slide 22
IO信号数据链路
一句话，自有设备通信数据怎么走的
03 VLAN 与广播域隔离
自有设备
仪表、阀门，通过接线进入IO模块，直接进入PLC，这些属于自有设备
DI、AI、AO故障
AI、DI、AO信号虽然类型不一致，但是接线总体经过设备可以理解，以现场划分，设备从现场的信号接线进入机柜间，进入接线端子、浪涌保护器、开关端子，最终进入IO模块，当然实际接线他们并不一致，这涉及到有源无源以及供电的问题
22
DO故障
DO信号是针对现场的控制信号，他在机柜间和现场是两个回路，24V+到开关端子，到继电器的供电端子，再回到IO模块然后进入24V-，现场则从现场到继电器对应的常开或常闭触点

## Slide 23
DO信号故障排查
一句话，自有设备通信故障排查
03 VLAN 与广播域隔离
自有设备
仪表、阀门，通过接线进入IO模块，直接进入PLC，这些属于自有设备
DI、AI、AO故障
AI、DI、AO信号虽然类型不一致，但是接线总体经过设备可以理解，以现场划分，设备从现场的信号接线进入机柜间，进入接线端子、浪涌保护器、开关端子，最终进入IO模块，当然实际接线他们并不一致，这涉及到有源无源以及供电的问题
22
DO故障
DO信号是针对现场的控制信号，他在机柜间和现场是两个回路，24V+到开关端子，到继电器的供电端子，再回到IO模块然后进入24V-，现场则从现场到继电器对应的常开或常闭触点

## Slide 24
AI信号故障排查
一句话，自有设备通信故障排查
03 VLAN 与广播域隔离
自有设备
仪表、阀门，通过接线进入IO模块，直接进入PLC，这些属于自有设备
DI、AI、AO故障
AI、DI、AO信号虽然类型不一致，但是接线总体经过设备可以理解，以现场划分，设备从现场的信号接线进入机柜间，进入接线端子、浪涌保护器、开关端子，最终进入IO模块，当然实际接线他们并不一致，这涉及到有源无源以及供电的问题
22
DO故障
DO信号是针对现场的控制信号，他在机柜间和现场是两个回路，24V+到开关端子，到继电器的供电端子，再回到IO模块然后进入24V-，现场则从现场到继电器对应的常开或常闭触点

## Slide 25
AO信号故障排查
一句话，自有设备通信故障排查
03 VLAN 与广播域隔离
自有设备
仪表、阀门，通过接线进入IO模块，直接进入PLC，这些属于自有设备
DI、AI、AO故障
AI、DI、AO信号虽然类型不一致，但是接线总体经过设备可以理解，以现场划分，设备从现场的信号接线进入机柜间，进入接线端子、浪涌保护器、开关端子，最终进入IO模块，当然实际接线他们并不一致，这涉及到有源无源以及供电的问题
22
DO故障
DO信号是针对现场的控制信号，他在机柜间和现场是两个回路，24V+到开关端子，到继电器的供电端子，再回到IO模块然后进入24V-，现场则从现场到继电器对应的常开或常闭触点

## Slide 26
第三方信号故障排查
03 VLAN 与广播域隔离
第三方设备
场站内所有接入到IICG网关的设备都属于第三方设备
连接方式
第三方设备的数据，通常遵守以下链接方式：设备——网关—交换机，少数的设备如激光甲烷，是独立的电脑和机柜间信号箱，从信号箱到ICG。流量计先到流量计算机再进入ICG
22
信号故障
最常见的故障就是，数据丢失。确认丢失后，

## Slide 28
谢谢
Questions & Discussion